SYSTEM LB01

Betjänar:	Kontor

Placerin	g:	Fläktrum

Apparatskåp:	AS1

STYRNING LB01

Drifttider

Aggregatet styrs via tidsschema

Vid uppstart startar först frånluftsfläkt FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning VVX

Styrs till maximal återvinning. Efter inställd uppstartstid startar tilluftsfläkt TF1 samt uteluftspjäll ST21

öppnar och normal reglering vidtar.

Vid stopp stänger uteluftspjäll ST21 och avluftspjäll ST22.

Extern timer eller tryckknapp

Aggregatet startas för förlängd drift genom extern timer eller tryckknapp. Välj funktion i sammanställnings-

sidorna.

Nattkyla

Nattkylan är i drift om frånluftstemperaturen överstiger inställd startgräns och följande villkor är uppfyllda:

- Temperaturskillnaden mellan frånluftstemperatur och utetemperatur är högre än 4°C och sedan inte blir lägre än 2°C.

- Utetemperaturen ej lägre än 12°C.

- Aggregat ej i ordinarie drift.

Nattkylan stoppar när frånluftstemperaturen sjunkit till 2°C under inställd startgräns eller något av övriga

startvillkor upphört gälla.

Aggregatet är i drift, värmeventil SV21 är stängd och värmeåtervinning VVX är urkopplad.

Pumpstyrning

Pumpen stoppas och styrventilen stänger med fördröjning om utetemperaturen överstiger inställt värde.

Pumpmotion

Motionering vid pumpstopp via tidsschema.

Verkningsgradsberäkning och larm

Beräkning av verkningsgrad utförs när aggregatet är i drift.

Beräkningsformel:

Verkningsgrad= (GT31 – GT42) / (GT31 – GT3U) * 100

Larm för låg resp. hög verkningsgrad ges om verkningsgraden underskrider resp. överskrider inställd larmgräns och följande villkor uppfylls:

- Aggregatet är i drift

- Återvinningen i max

SKYDD LB01

Förreglingar

Cirkulationspump P1 förreglar TF1 och FF1.

Tilluftsfläkten och frånluftsfläkten är korsvis förreglade.

Serviceomkopplare stoppar aggregat och ger larm.

Kortsluten givare GT81 i värmebatteriet förreglar aggregat och ger larm.

Spänningsbortfall

Uteluftspjäll ST21 och avluftspjäll ST22 stänger via fjäderåtergång

Frysskydd

Frysvakt utlöses vid låg temperatur i värmebatteriets retur GT81 och stoppar aggregat för att undvika

sönderfrysning.

Frysvakt återställes via serviceomkopplare.

Rökdetektor

Utlöst rökdetektor GX71 i tilluften eller GX72 i frånluften stoppar aggregat.

REGLERING LB01

Temperaturreglering

Tilluftstemperaturen regleras via GT11.

Tilluftstemperaturen vid GT11 kan regleras på två olika sätt, välj vilken typ av reglering via sammanställningssidorna.

- 1. Utetemperaturen GT3U förskjuter börvärdet för tilluftstemperaturen GT11 enligt inställd kurva

- 2. Temperaturen vid GT31 förskjuter tilluftstemperaturen vid GT11 så önskad

frånluftstemperatur uppnås. Kompenseringen är min- och max begränsad.

Vid ökande värmebehov sker reglering i följande sekvens:

- 1. Värmeväxlare VVX ökar värmeåtervinning

- 2. Värmeventil SV21 öppnar för värme

Vid minskat värmebehov sker omvänd reglersekvens.

Returvattenreglering

Aggregatet i drift:

Om returvattentemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde kommer returvattenregulatorn

att ta över styrningen av värmeventil SV21 för att förhindra att frysvakten löser ut.

Stoppat aggregat:

Returvattenregulatorn reglerar värmeventilen så önskad returtemperatur vid GT81 erhålls.

Kylåtervinning

Då frånluftstemperaturen vid GT31 är 2°C lägre än utetemperaturen startas värmeåtervinningen

för maximal återvinning av kyla. Kylväxling upphör då frånluftstemperaturen ej längre är lägre

än uteluftstemperaturen.

KONFIGURERING LB01

Objekt	Förklaring		Lev.inst.

Pump:	Välj typ av återkoppling för pump		Indikering med konfliktlarm

- Indikering med konfliktlarm

- Larmsignal

Förlängd drift:	Aktivera/avaktivera		Avaktiverad

Typ av förlängd drift:	Vid aktivering av förlängd drift, välj typ		Tryckknapp

- Tryckknapp, inställbar timertid i DUC

- Extern timer, t. ex ”äggklocka”

Typ av reglering:	Bestäm hur tilluftstemperaturen skall styras		Utetemperatur komp.

Utetemp. Komp.	- Utetemperatur förskjuter börvärdet för

tilluftstemperaturen enligt inställd kurva.

Kurva aktuell utetemperatur		-10	0	20	25°C

Kurva kompensering av börvärde		2	1	0	-1°C

GT11 Bv, börvärde tilluftstemp.		21°C

Frånluftskomp.	- Frånluftstemperaturen förskjuter

tilluftstemperaturen så önskad frånlufts-

temperatur uppnås.

GT31 Bv, börvärde frånluftstemp.		21°C

Kaskad PID	Regulator Inställning vid frånluftskomp.
P-band			1.0
Ti-tid			180 s
Td-tid			0 s
Min Styrsignal	Min. inblåsningstemperatur		16°C
Max Styrsignal	Max. inblåsningstemperatur		26°C

INSTÄLLNINGSVÄRDEN LB01

Objekt	Förklaring		Lev.inst.

Huvud PID StartVär.	Startvärde för Huvud PID		150%

Huvud PID StoppVär.	Stoppvärde för Huvud PID		0%

GT81 Frysskydd Bv	Mingräns retur drift		12°C

GT81 Varmhålln. Bv	Börvärde retur stopp		20°C

Pumpstopp	Börvärde pumpstopp		10°C

Nattkyla	Aktivering av nattkyla		Av

Start Diff	Diff temp.startgräns nattkyla		4°C

Stopp Diff	Diff temp.stoppgräns nattkyla		2°C

StartGr. Frånluftstemp.	Frånluftstemp.gräns nattkyla		23°C

Min Utetemp.	Utetemp.gräns nattkyla		12°C

TillslagsFd	Tillslagsfördröj. vid start av nattkyla		120s

Kylåtervinning	Aktivering av kylåtervinning		Av

Max Diff	Max difftemp. Vid kylåtervinning		2°C

Min Diff	Min difftemp. Vid kylåtervinning		1°C

Huvud PID	Regulator Inställning
P-band			1.0
Ti-tid			180s
Td-tid			0s
Min Styrsignal	Låggräns styrsignal		0%
Max Styrsignal	Höggräns styrsignal		200%

DRIFTTIDER LB01

Objekt	Förklaring	Drifttid

TF1	Tidsschema för dagdrift	06:00:00-22:00:00 mån-fre

eller förlängd drift via tryckknapp/timer

FF1	Tidsschema för dagdrift	Samkörs med TF1

TF1 TillslagsFd	Tillslagsfördröj. vid uppstart TF1	30 Sek

Timertid	Förlängd drift via tryckknapp	2 timmar (Vid aktivering)

Nattkyla	Ifall gällande startvillkor uppfyllts	22:00:00-06:00:00 mån-fre

P1 Drift	Kontinuerligt beroende utetemp

P1 TillslagsFd	Tillslagsfördröjning	0 Sek

P1 FrånslagsFd	Frånslagsfördröjning	60 Sek

P1 Pumpmotion	Tidsschema för motionskörning	12:00-12:10 måndagar

LARMER LB01

Objekt	Förklaring	Lev.inst.			Larmklass

GT11	Givarfel	60 Sek			B

GT11	Avvikande Temperaturlarm	+-5°C, 60 Sek		B
GT3U	Givarfel	60 Sek			B

GT31	Givarfel	60 Sek			B

GT42	Givarfel	60 Sek			B

GT81	Givarfel	5 Sek			A

GT81	Frysskydd	<7°C			A

GT81	Avvikande Temperaturlarm	+-10°C, 60 Sek		B

TF1	Driftfel	60 Sek			B

FF1	Driftfel	60 Sek			B

P1	Driftfel	5 Sek			A

GX71/GX72	Utl. Rökdetektor					A

VVX	Summalarm	10 Sek			B

VVX	Låg verkningsgrad	<50%, 1800 Sek		B

VVX	Hög verkningsgrad	>85%, 1800 Sek		B

S1 Auto	Serviceomk. manuellt avstängd	60 Sek			B

TK1/Timer	Förlängd drift, lång drifttid	3600 Sek			B

I/O-LISTA

Betjänar:	Apparatskåp

| T1 | LB01-GT11 | Kanalgivare | PT1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | LB01-GT31 | Kanalgivare | PT1000 |
| T3 | LB01-GT3U | Utegivare | PT1000 |
| T4 | LB01-GT42 | Kanalgivare | PT1000 |
| T5 | LB01-GT81 | Returgivare | PT1000 |
| T6 |  |  |  |
| T7 |  |  |  |
| T8 |  |  |  |
| Al1U |  |  |  |
| Al2U |  |  |  |
| AI3U |  |  |  |
| AI4U |  |  |  |
| AI5I |  |  |  |
| AI6I |  |  |  |
| AI7I |  |  |  |
| AI8I |  |  |  |
| DI1 | LB01-TF1 Dind. | Driftindikering | GND |
| DI2 | LB01-FF1 Dind. | Driftindikering | GND |
| DI3 | LB01-P1 Dind./Larm | Driftind/Larm | GND |
| DI4 | LB01-TK1 / Timer | Trycknapp/extern | GND |
| DI5 | LB01-VVX Larm | Summalarm | GND |
| DI6 | LB01-GX71/GX72 | Rökdetektor | GND |
| DI7 | LB01-S1 Auto | Serviceomk. | GND |
| DI8 |  |  |  |
| AO1 | LB01-VVX | Värmeåtervinning | 0-10V |
| AO2 | LB01-SV21 | Ställdon, Värme | 0-10V |
| AO3 |  |  |  |
| AO4 |  |  |  |
| AO5 |  |  |  |
| AO6 |  |  |  |
| AO7 |  |  |  |
| AO8 |  |  |  |
| DO1 | LB01-TF1 Start | Manöver | GND |
| DO2 | LB01-FF1 Start | Manöver | GND |
| DO3 | LB01-P1 Start | Manöver | GND |
| DO4 |  |  |  |
| DO5 |  |  |  |
| DO6 |  |  |  |
| DO7 |  |  |  |
| DO8 |  |  |  |