SYSTEM LB03

Betjänar:	Kontor

Placerin	g:	Fläktrum

Apparatskåp:	AS1

STYRNING LB03

Drifttider

Aggregatet styrs via tidsschema

Vid uppstart startar först frånluftsfläkt FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning VVX

Styrs till maximal återvinning. Efter inställd uppstartstid startar tilluftsfläkt TF1 samt uteluftspjäll ST21

öppnar och normal reglering vidtar.

Vid stopp stänger uteluftspjäll ST21 och avluftspjäll ST22.

Om elvärmebatteriet ELV är inkopplad vid stopp efterkyls aggregatet i 2 minuter.

Extern timer eller tryckknapp

Aggregatet startas för förlängd drift genom extern timer eller tryckknapp. Välj funktion i sammanställnings-

sidorna.

Nattkyla

Nattkylan är i drift om frånluftstemperaturen överstiger inställd startgräns och följande villkor är uppfyllda:

- Temperaturskillnaden mellan frånluftstemperatur och utetemperatur är högre än 4°C och sedan inte blir lägre än 2°C.

- Utetemperaturen ej lägre än 12°C.

- Aggregat ej i ordinarie drift.

Nattkylan stoppar när frånluftstemperaturen sjunkit till 2°C under inställd startgräns eller något av övriga

startvillkor upphört gälla.

Aggregatet är i drift, elvärmebatteriet ELV och värmeåtervinning VVX är urkopplad.

Verkningsgradsberäkning och larm

Beräkning av verkningsgrad utförs när aggregatet är i drift.

Beräkningsformel:

Verkningsgrad= (GT31 – GT42) / (GT31 – GT3U) * 100

Larm för låg resp. hög verkningsgrad ger om verkningsgraden underskrider resp. överskrider inställd larmgräns och följande villkor uppfylls:

- Aggregatet är i drift

- Återvinningen i max

SKYDD LB03

Förreglingar

Tilluftsfläkten och frånluftsfläkten är korsvis förreglade, förregling återställs via serviceomkopplare.

Serviceomkopplare stoppar aggregat och ger larm.

Kortsluten givare GT11 i tilluftskanalen förreglar aggregat och ger larm.

Spänningsbortfall

Uteluftspjäll ST21 och avluftspjäll ST22 stänger via fjäderåtergång.

Frysskydd tilluftskanal

Frysvakt utlöses vid låg temperatur i tilluftskanal GT11 och stoppar aggregatet.

Frysvakt återställes via serviceomkopplare.

Rökdetektor

Utlöst rökdetektor GX71 i tilluften eller GX72 i frånluften stoppar aggregat.

Elvärmebatteri

Elvärmebatteriet styrs med hjälp av 0-10V styrsignal.

Utlöst överhettningstermostat GTÖ kopplar ur elvärmebatteriet.

Flödesvakt GF1 kopplar ur elvärmebatteriet vid lågt flöde i tilluftskanal.

REGLERING LB03

Temperaturreglering

Tilluftstemperaturen regleras via GT11.

Tilluftstemperaturen vid GT11 kan regleras på två olika sätt, välj vilken typ av reglering via sammanställningssidorna.

- 1. Utetemperaturen GT3U förskjuter börvärdet för tilluftstemperaturen GT11 enligt inställd kurva

- 2. Temperaturen vid GT31 förskjuter tilluftstemperaturen vid GT11 så önskad

frånluftstemperatur uppnås. Kompenseringen är min- och max begränsad.

Vid ökande värmebehov sker reglering i följande sekvens:

- 1. Värmeväxlare VVX1 ökar värmeåtervinning

- 2. Elvärmebatteri ELV ökar värmen

Vid minskat värmebehov sker omvänd reglersekvens.

Kylåtervinning

Då frånluftstemperaturen vid GT31 är 2°C lägre än utetemperaturen startas värmeåtervinningen

för maximal återvinning av kyla. Kylväxling upphör då frånluftstemperaturen ej längre är lägre

än uteluftstemperaturen.

KONFIGURERING LB03

Objekt	Förklaring		Lev.inst.

Förlängd drift:	Aktivera/avaktivera		Avaktiverad

Typ av förlängd drift:	Vid aktivering av förlängd drift, välj typ		Tryckknapp

- Tryckknapp, inställbar timertid i DUC

- Extern timer, t. ex ”äggklocka”

Typ av reglering:	Bestäm hur tilluftstemperaturen skall styras		Utetemperatur komp.

Utetemp. Komp.	- Utetemperatur förskjuter börvärdet för

tilluftstemperaturen enligt inställd kurva.

Kurva aktuell utetemperatur		-10	0	20	25°C

Kurva kompensering av börvärde		2	1	0	-1°C

GT11 Bv, börvärde tilluftstemp.		21°C

Frånluftskomp.	- Frånluftstemperaturen förskjuter

tilluftstemperaturen så önskad frånlufts-

temperatur uppnås.

GT31 Bv, börvärde frånluftstemp.		21°C

Kaskad PID	Regulator Inställning vid frånluftskomp.
P-band			1.0
Ti-tid			180 s
Td-tid			0 s
Min Styrsignal	Min. inblåsningstemperatur		16°C
Max Styrsignal	Max. inblåsningstemperatur		26°C

INSTÄLLNINGSVÄRDEN LB03

Objekt	Förklaring		Lev.inst.

Huvud PID StartVär.	Startvärde för Huvud PID		100%

Huvud PID StoppVär.	Stoppvärde för Huvud PID		0%

Nattkyla	Aktivering av nattkyla		Av

Start Diff	Difftemp.startgräns nattkyla		4°C

Stopp Diff	Diftemp.stoppgräns nattkyla		2°C

StartGr. Frånluftstemp. 	Frånluftstemp.gräns nattkyla		23°C

Min Utetemp.	Utetemp.gräns nattkyla		12°C

TillslagsFd	Tillslagsfördröj. vid start av nattkyla		120s

Kylåtervinnig	Aktivering av kylåtervinning		Av

Max Diff	Max difftemp. Vid kylåtervinning		2°C

Min Diff	Min difftemp. Vid kylåtervinning		0°C

LarmGr. Frysskydd	Larmgräns för frysskydd i tilluftskanal		10°C

Huvud PID	Regulator Inställning
P-band			1.0
Ti-tid			180s
Td-tid			0s
Min Styrsignal	Låggräns styrsignal		0%
Max Styrsignal	Höggräns styrsignal		200%

DRIFTTIDER LB03

Objekt	Förklaring	Drifttid

TF1	Tidsschema för dagdrift	06:00:00-22:00:00 mån-fre

eller via tryckknapp/timer

FF1	Tidsschema för dagdrift	Samkörs med TF1

TF1 TillslagsFd	Tillslagsfördröj. vid uppstart TF1	30 Sek

TF1 FrånslagsFd	Frånslagsfördröj. vid ELV drift	120 Sek

Timertid	Förlängd drift via tryckknapp	2 timmar (Vid aktivering)

Nattkyla	Ifall gällande startvillkor uppfyllts	22:00:00-06:00:00 mån-fre

LARMER LB03

Objekt	Förklaring	Lev.inst.			Larmklass

GT11	Givarfel	60 Sek			A

GT11	Avvikande Temperaturlarm	+-5°C, 60 Sek		B

GT11	Frysskydd tilluftskanal	5 Sek			A
GT3U	Givarfel	60 Sek			B

GT31	Givarfel	60 Sek			B

GT42	Givarfel	60 Sek			B

GTÖ	Överhettning, elvärmebatteri	10 Sek			A

GF1	Flödesvakt					A

TF1	Driftfel	60 Sek			B

FF1	Driftfel	60 Sek			B

GX71/GX72	Rökdetektor					A

VVX	Summalarm	10 Sek			B

VVX	Låg verkningsgrad	<50%, 1800 Sek		B

VVX	Hög verkningsgrad	>85%, 1800 Sek		B

S1 Auto	Serviceomk. manuellt avstängd	60 Sek			B

TK1/Timer	Förlängd drift, lång drifttid	3600 Sek			B

I/O-LISTA

Betjänar:	Apparatskåp

| T1 | LB03-GT11 | Kanalgivare | PT1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | LB03-GT31 | Kanalgivare | PT1000 |
| T3 | LB03-GT3U | Utegivare | PT1000 |
| T4 | LB03-GT42 | Kanalgivare | PT1000 |
| T5 |  |  |  |
| T6 |  |  |  |
| T7 |  |  |  |
| T8 |  |  |  |
| Al1U |  |  |  |
| Al2U |  |  |  |
| AI3U |  |  |  |
| AI4U |  |  |  |
| AI5I |  |  |  |
| AI6I |  |  |  |
| AI7I |  |  |  |
| AI8I |  |  |  |
| DI1 | LB03-TF1 Dind. | Driftindikering | GND |
| DI2 | LB03-FF1 Dind. | Driftindikering | GND |
| DI3 | LB03-GF1 | Flödesvakt | GND |
| DI4 | LB03-TK1 / Timer | Trycknapp/extern | GND |
| DI5 | LB03-VVX Larm | Summalarm | GND |
| DI6 | LB03-GX71/GX72 | Rökdetektor | GND |
| DI7 | LB03-S1 Auto | Serviceomk. | GND |
| DI8 | LB03-GTÖ | Termostat | GND |
| AO1 | LB03-VVX | Värmeåtervinning | 0-10V |
| AO2 | LB03-ELV | Elbatteri | 0-10V |
| AO3 |  |  |  |
| AO4 |  |  |  |
| AO5 |  |  |  |
| AO6 |  |  |  |
| AO7 |  |  |  |
| AO8 |  |  |  |
| DO1 | LB01-TF1 Start | Manöver | GND |
| DO2 | LB01-FF1 Start | Manöver | GND |
| DO3 |  |  |  |
| DO4 |  |  |  |
| DO5 |  |  |  |
| DO6 |  |  |  |
| DO7 |  |  |  |
| DO8 |  |  |  |