SYSTEM Värme och Varmvatten

Betjänar:	Värme och Varmvatten

Placerin	g:	Värme Undercentral

Apparatskåp:	AS1

VÄRME

Betjänar:	Värme Radiatorer

STYRNING VS1

Drifttider

Via mjukvaruomkopplare (Auto/Från) så startat och stoppar man reglering samt pumpar tillhörande VS1.

Dag- och nattdrift styrs av tidsschema.

Nattsänkning

Sänkningens storlek beräknas av utetemperaturen via kurva. (Inställbar via kurva)

Om rumskompensering är invald i programmet så stoppas kompenseringen under den tid nattsänkning är aktiv.

Pumpstyrning

Vald pump stoppas och styrventilen stänger med fördröjning om utetemperaturen överstiger inställt värde. Om fel uppstår på vald pump under drift startar den andra pumpen.

Pumpmotion

Motionering vid pumpstopp via tidsschema.

Pumpväxling

Växling av pump sker via tidsschema

REGLERING VS1

Temperaturreglering

Framledningstemperaturen vid VS1-GT1 regleras till beräknat börvärde via styrventil VS1-SV1.

Framledningsbörvärdet beräknas av:

-Utekompenserad styrkurva

-Nattsänkning

-Parallellförskjutning

Vid ökande värmebehov öppnar styrventil VS1-SV1 för värme. Omvänd funktion vid minskande värmebehov.

ENERGIBESPARING & EFFEKTIVISERING VS1

Rumskompensering

Vid aktivering av rumskompensering förskjuts framledningstemperaturen vid VS1-GT1 m.h.t. kaskad PID för att upprätthålla inställd rumstemperatur. Kompensering är min- och maxbegränsad.

Effektbegränsning

Vid aktivering av effektbegränsning förskjuts framledningstemperaturen vid VS1-GT1 m.h.t. returbegr. PID för att sänka returtemperaturen vid VS1-GT2 under inställd max. temperatur. Kompenseringen är min- och maxbegränsad.

SCADA-Funktion

Möjlighet att skriva en utetemperatur från ett överordnat system. Utetemperaturen tar över och gäller som aktuell utetemperatur så länge man skriver igen inom giltighetsperioden. Genom att påverka den aktuell utetemperaturen förskjuts framledningstemperaturen vid VS1-GT1 via sin styrkurva vilket gör att man kan erhålla rätt komfort för fastigheten.

SKYDD VS1

Frysskydd

Understiger temperaturen vid returgivaren VS1-GT2 2°C blir frysskyddslarmet aktivt och startar VS1-P1 eller VS1-P2, ifall någon av dessa inte redan är i drift, för att förhindra frysning i värmesystemet.

Driftläge

Mjukvaruomkopplare ger larm när man manuellt stänger av regleringen.

Givarfel

Vid givarfelslarm på utetemperaturgivaren GTU reglerar värmekretsen utifrån en utetemperatur på 0°C tills att felet är avhjälpt.

KONFIGURERING AV VS1

Objekt	Förklaring	Lev.inst.

Pumpar:	Välj typ av återkoppling för pumpar	Indikering med konfliktlarm

- Indikering med konfliktlarm

- Larmsignal

Expansionskärl:	Välj typ av indikering för systemtryck	Tryckvakt

- Tryckgivare

- Tryckvakt

Rumskompensering:	Kräver en inomhusgivare. Känner av	Avaktiverad

inomhustemperaturen och sänker eller

höjer framledningstemperaturen för att

hålla inställd rumstemperatur.

- GT31 Bv, börvärde rumstemperatur	21°C

Kaskad PID	Regulator Inställning vid rumskomp.
P-band		0.8
Ti-tid		180 s
Td-tid		0 s
Min Styrsignal	Min. rumskompensering	-4°C
Max Styrsignal	Max. rumskompensering	4°C

Effektbegränsning	Max tillåten returtemperatur. Används	Avaktiverad

när man vill begränsa sitt effektuttag.

- Max. returtemperatur vid VS1-GT2	60°C

- Min. förskjutning	-4°C

- Styrs via tidsschema

SCADA-funktion	Skriv en utetemperatur och/eller en signal	Se mer i modbus-register

från ett SCADA-system. Den tar över och

gäller som utomhustemperatur/signal så

länge man skriver igen inom giltighetstiden.

- Giltighetstid

- SCADA-lösenord

INSTÄLLNINGSVÄRDEN VS1

Objekt	Förklaring	Lev.inst.

GT1 BBv	Börvärde framledning m.h.t. kurva

GTU X	Kurva aktuell utetemperatur:	-20	-5	3	20 °C

GT1 Y	Kompenserat börvärde:	65	52	45	20 °C

Nattsänkning BBv	Börvärde Nattsänkning m.h.t. kurva

GTU X	Kurva aktuell utetemperatur:	-10	-5	0	5	10 °C

GT1 Y	Kompenserat börvärde, nattsänkning	0	0	0	0	0 °C
GT1 Max Bv	Max framledningstemperatur	80 °C

GT1 Min Bv	Min framledningstemperatur	10 °C

Parallellförskjut.	Parallellförskjutning av värmekurva	0°C

Pumpstopp	Börvärde pumpstopp	15°C

Huvud PID	Regulator Inställning
P-band		0.8
Ti-tid		180 s
Td-tid		0 s
Min Styrsignal	Låggräns styrsignal	0 %
Max Styrsignal	Höggräns styrsignal	100 %

DRIFTTIDER VS1

Objekt	Förklaring	Lev. Inst.

Dagkalender	Tidsschema för dag- och nattdrift	00:00:00-23:59:59 mån-sön

Effektbegränsning	Tidsschema för att begränsa effekt	Ej inställd

Effektbegr. Tillsl.Fd	Tillslagsfördröjning	300 Sek

Effektbegr. Frånsl.Fd	Frånslagsfördröjning	300 Sek

P1/P2 Drift	Kontinuerligt beroende utetemp

P1 FrånslagsFd	Frånslagsfördröjning	60 Sek

P2 FrånslagsFd	Frånslagsfördröjning	60 Sek

P1/P2 Pumpmotion	10:00:00-10:03:00 måndagar

P1/P2 Pumpväxling	09:00:00-09:00:30 måndagar

P1 Drifttid	Kontinuerlig drifttidsmätning av P1,

kan nollställas manuellt eller via

tidsschema.

P2 Drifttid	Samma som för P1

LARMER VS1

Objekt	Förklaring	Larmklass

GT1	Givarfel	B

GT1	Avvikande Temperaturlarm	B	(hög/låg framledningstemp.)
GT2	Givarfel	B

GT2	Frysskydd	A

GTU	Givarfel	B

GT31	Givarfel	B	(Vid aktivering av rumskompensering)

P1	Driftfel	B

P2	Driftfel	B

P1+P2	Driftfel Pumpar	A

GP6	Högt systemtryck	A

GP6	Lågt systemtryck	B

EXP1	Utlöst tryckvakt	B

Driftläge	Reglering manuellt avstängd

VARMVATTEN VV1

Betjänar:	Tappvarmvatten

STYRNING VV1

Pumpstyrning

Via mjukvaruomkopplare (auto/från) så startar och stoppar man reglering samt pump tillhörande VV1

Legionellafunktion

Varmvattentemperaturen höjs till inställt börvärdevärde enligt tidsschema.

REGLERING VV1

Temperaturreglering

Tappvarmvattentemperaturen vid VV1-GT1 regleras till inställt börvärde

utan begränsning via styrventil VV1-SV1.

Varmvattentemperaturen beräknas av:

- Legionellafunktion via tidsschema

KONFIGUERING AV VV1

Objekt		           Förklaring			             Lev. Inst.

VVC-Pump:	           Välj ifall pump har driftindikering	             Aktiverad

eller ej.

- Aktivera (Indikering med konfliktlarm)

- Avaktivera

INSTÄLLNINGSVÄRDEN VV1

Objekt	Förklaring	Lev.inst.

GT1 Bv	Börvärde tappvarmvatten	55 °C

GT1 Max Bv	Max. tillåtna tappvarmvattentemperatur	65 °C

GT1 Min Bv	Min. tillåtna tappvarmvattentemperatur	50 °C

Legionella Bv	Börvärde vid legionellafunktion	65 °C

Huvud PID	Regulator Inställning
P-band		3.0
Ti-tid		60 s
Td-tid		0 s
Min Styrsignal	Låggräns styrsignal	0 %
Max Styrsignal	Höggräns styrsignal	100 %

DRIFTTIDER VV1

Objekt	Förklaring	Lev. Inst.

P1 Drift	Kontinuerligt vid driftläge Auto

Legionella kalender	Enligt tidsschema	Ej inställd

LARMER VV1

Objekt	Förklaring	Larmklass

GT1	Givarfel	B

GT1	Avvikande tilloppstemperatur	B 	(hög/låg tilloppstemp)

GT2	Givarfel	B

GT2	Låg returtemperatur	B

VVC-P1	Driftfel	B

Driftläge	Reglering manuellt avstängd	B

I/O-LISTA

Betjänar:	Värmeundercentral

| T1 | AS-GTU | Utegivare | PT1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | VS1-GT1 | Tilloppsgivare | PT1000 |
| T3 | VS1-GT2 | Returgivare | PT1000 |
| T4 | VV1-GT1 | Tilloppsgivare | PT1000 |
| T5 | VV1-GT2 | Returgivare | PT1000 |
| T6 | VS1-GT31 | Rumsgivare | PT1000 |
| T7 |  |  |  |
| T8 |  |  |  |
| Al1U | VS1-GP6 | Tryckgivare | 0-10V |
| Al2U |  |  |  |
| AI3U |  |  |  |
| AI4U |  |  |  |
| AI5I |  |  |  |
| AI6I |  |  |  |
| AI7I |  |  |  |
| AI8I |  |  |  |
| DI1 | VS1-EXP1 | Tryckvakt | 24VDC |
| DI2 | VS1-P1 Dind./Larm | Driftind/Larmsignal | 24VDC |
| DI3 | VS1-P2 Dind./Larm | Driftind/Larmsignal | 24VDC |
| DI4 | VVC-P1 Dind. | Driftindikering | 24VDC |
| DI5 |  |  |  |
| DI6 |  |  |  |
| DI7 |  |  |  |
| DI8 |  |  |  |
| AO1 | VS1-SV1 | Ställdon, Värme | 0-10V |
| AO2 | VV1-SV1 | Ställdon, Varmvatten | 0-10V |
| AO3 |  |  |  |
| AO4 |  |  |  |
| AO5 |  |  |  |
| AO6 |  |  |  |
| AO7 |  |  |  |
| AO8 |  |  |  |
| DO1 | VS1-P1 Start | Manöver | GND |
| DO2 | VS1-P2 Start | Manöver | GND |
| DO3 | VVC-P1 Start | Manöver | GND |
| DO4 |  |  |  |
| DO5 |  |  |  |
| DO6 |  |  |  |
| DO7 |  |  |  |
| DO8 |  |  |  |